## Slide 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ)
Δημήτριος Τσορομώκος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ, MSc, MSc, PhD
Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικού & ΒΙΤ
24/10/2017
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

## Slide 2
Το σύστημα συναγερμού και παρακολούθησης μιας εγκατάστασης ιατρικών αερίων είναι το σύστημα το οποίο αποτελείται από ηλεκτρονικούς πίνακες δια μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα της αδιάλειπτη παρακολούθησης από απόσταση της λειτουργίας της εγκατάστασης και ταυτόχρονα της άμεσης ειδοποίησης του υπεύθυνου προσωπικού, σε περίπτωση δυσλειτουργίας της εγκατάστασης των ιατρικών αερίων, ώστε αυτός να παρέμβει καταλλήλως.
Οι τρεις κύριες λειτουργίες, είναι:
οι έκτακτοι τοπικοί συναγερμοί
οι συναγερμοί λειτουργίας
οι έκτακτοι συναγερμοί λειτουργίας
τόσο σε τοπικό όσο και κεντρικό επίπεδο.
Η σχεδίαση και η λειτουργικότητα του συστήματος συναγερμού και παρακολούθησης είναι σύμφωνα με EN ISO 7396-1 και EN ISO 7396-2.
Εισαγωγή

## Slide 3
Σύστημα συναγερμού και παρακολούθησης υποσταθμών και τοπικών πινάκων
Συγκεντρωτικό σύστημα τοπικών συστημάτων συναγερμού και παρακολούθησης
Σύστημα παρακολούθησης λειτουργίας των κέντρων ιατρικών αερίων
Εφαρμογή Web για την παρακολούθηση των ιατρικών αερίων Νοσοκομειακών Μονάδων
Τύποι Συστημάτων Συναγερμού & Παρακολούθησης

## Slide 4
Για τον έλεγχο από απόσταση της διακυμάνσεως των ορίων της πιέσεως (μέγιστο - ελάχιστο) για δύο (οξυγόνο – κενό) ή έως και πέντε ιατρικών αερίων (Ο2 – Ν2Ο – Air – Vac – Air 800)
Είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ737-3 και είναι πλήρες τροφοδοτικού 220/24V.
Είναι εφοδιασμένος με οθόνη υγρών κρυστάλλων επί της οποίας μεταφέρονται ανά πάσα στιγμή η κατάσταση των πιέσεων των αερίων ή οι τιμές των πιέσεων των αερίων ανάλογα με τα αισθητήρια που είναι εφοδιασμένοι οι πίνακες των υποσταθμών ή των τοπικών πινάκων.
Σύστημα Συναγερμού & Παρακολούθησης
Υποσταθμών και Τοπικών πινάκων

## Slide 5
Οι συναγερμοί είναι οπτικοί (led) και ακουστικοί (βομβητής) με διακόπτη σιωπής του ηχητικού σήματος (button SILENCE) και χρονικό επαναφοράς του ηχητικού σήματος, μετά από 15 λεπτά, για υπενθύμιση της μη αποκατάστασης της βλάβης.
Ο ηλεκτρονικός πίνακας του τοπικού συναγερμού είναι έτσι κατασκευασμένος που μπορεί να συνεργάζεται απευθείας εναλλακτικά με τα παρακάτω:
Αισθητήρια Αναλογικά (transducer 4-20mA) για να έχουμε ενδείξεις πίεσης σε πραγματικό χρόνο πάνω στο display (real time)
Αισθητήρια Ψηφιακά (pressure switch ON-OFF)
Συγκεντρωτική τοπικών Φ/Σ
Πιθανόν επαναλήπτη (repeater)
BMS
Ο τοπικός πίνακας θα είναι εφοδιασμένος με μπουτόν TEST – self diagnostic, για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του
Σύστημα Συναγερμού & Παρακολούθησης
Υποσταθμών και Τοπικών πινάκων

## Slide 6
Ηλεκτρονικός Πίνακας Τοπικού Συναγερμού
Διάταξη 5 Αερίων Ν.Μ. Μολάων
Αισθητήρες (Ψηφιακός και Αναλογικός)
Σύστημα Συναγερμού και Παρακολούθησης Υποσταθμών (2ου σταδίου)

## Slide 7
Το σύνολο των σημάτων συναγερμού των Τοπικών Φωτοσημάνσεων (Τ/Φ) των υποσταθμών και των τοπικών πινάκων που βρίσκονται στα επιμέρους τμήματα όπως ορόφους, συγκεντρώνονται σε ένα κεντρικό σημείο σε επαναληπτικούς συγκεντρωτικούς πίνακες. Ο κάθε συγκεντρωτικός επαναληπτικός πίνακας εξυπηρετεί το σύνολο των τοπικών Φωτοσημάνσεων.
Panel 1: Τ/Φ Μαιευτικού
Panel 2: Τ/Φ Χειρουργείο 1
Panel 3: Τ/Φ Χειρουργείο 2
Panel 4: Τ/Φ Είσοδος Χειρουργείου
Panel 5: Τ/Φ Υποσταθμός 2ου σταδίου
Panel 6: Τ/Φ Ορόφου και Τ.Ε.Ι.
Οι πίνακες είναι εφοδιασμένοι με RJ 45 connector για TCP/IP
σύνδεση των επιμέρους πλακετών (τοπικές – επαναλήπτες – συγκεντρωτική) με δυνατότητα τηλεπητήρησης και ενδοεπικοινωνίας των πλακετών.
Συγκεντρωτικό Σύστημα Τοπικών Συστημάτων Συναγερμού και Παρακολούθησης

## Slide 8
Τύποι κέντρων:
1. Κέντρο οξυγόνου
2. κέντρο πρωτοξειδίου του αζώτου
3. κέντρο παραγωγής κενού
4. κέντρο παραγωγής πεπιεσμένου ιατρικού αέρα
Η κύρια μονάδα / hardware τοποθετείται στο κέντρο ελέγχου (control room) και ένας αναμεταδότης ή μέσω του λογισμικού στην Τεχνική Υπηρεσία ή στα γραφεία των συντηρητών.
Το σύστημα είναι ψηφιακό και περιλαμβάνει οθόνη υγρών κρυστάλλων 4Χ20, επί της οποίας γίνεται η ανάγνωση τόσο των πληροφοριών για την κατάσταση λειτουργίας των κέντρων ανά πάσα στιγμή, όσο και των σημάτων υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας.
Σύστημα Παρακολούθησης Λειτουργίας των
Κέντρων Ιατρικών Αερίων

## Slide 9
Για την εγκατάσταση Ο2 : πίεση αριστερής συστοιχίας LR - πίεση δικτύου NET - πίεση δεξιάς συστοιχίας RR– πίεση εφεδρικής συστοιχίας AUX (ή δεξαμενής Vessel) – χωρητικότητα δεξαμενής.
Για την εγκατάσταση Ν2Ο : πίεση αριστερής συστοιχίας LR- πίεση δικτύου NET- πίεση δεξιάς συστοιχίας RR - πίεση εφεδρικής συστοιχίας AUX.
Για την εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα : πίεση δικτύου - κατάσταση των 3 συμπιεστών (θερμικό – πρόβλημα λειτουργίας) – σχετική υγρασία στο δίκτυο.
Για την εγκατάσταση κενού : υποπίεση δικτύου - κατάσταση των 3 αντλιών κενού (θερμικό – πρόβλημα λειτουργίας).
Για την συνολική κατάσταση των δευτερεύοντος δικτύου (σήματα που δέχεται από τις συγκεντρωτικές φωτοσημάνσεις)
Πληροφορίες που παρέχονται για κάθε Aέριο:

## Slide 10
Ορθή Λειτουργία
Σήματα Χαμηλής Προτεραιότητας
παρουσιάζονται όταν μία των
συστοιχιών Ο2 ή Ν2Ο φτάσει στο 50%
της περιεκτικότητας της.
Σταθερό κίτρινο led
Σήματα Μέσης Προτεραιότητας
παρουσιάζονται όταν η περιεκτικότητα
σε μία των συστοιχιών Ο2 ή Ν2Ο
κατέλθει κάτω του 10%.
Σ ’αυτή την περίπτωση αναβοσβήνει
το κίτρινο led

## Slide 11
Σήματα Υψηλής Προτεραιότητας
παρουσιάζονται όταν η πίεση σε ένα
από τα δίκτυα κατέλθει ή ανέλθει
κατά 20% της ονομαστικής πίεσης που συνήθως είναι 8 bar.
Σ ’αυτή την περίπτωση αναβοσβήνει
το κόκκινο led.
Το σύστημα υποστηρίζει τη δυνατότητα επιτήρησης και έλεγχου κατάστασης μηχανημάτων, ορίων λειτουργίας και κατάστασης service από απόσταση μέσω tcp/ip πρωτόκολλου και ειδικού web interface software καθώς και την δυνατότητα αποστολή e-mail ειδοποιήσεων.
Για αυτόν τον λόγο πρέπει να γίνει η σύνδεση στο δίκτυο DATA δεδομένων του νοσοκομείου.

## Slide 12
Παρουσίαση του λογισμικού (software)
Εισάγουμε σε ένα web interface την διεύθυνση http://192.168.1.100/ και μέσω Java εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή η παρακάτω απεικόνιση.

## Slide 13
(Gas Report)

## Slide 14: (Service Report)

## Slide 15: (Graph)

## Slide 16
Εφαρμογή Web για την Παρακολούθηση των Ιατρικών Αερίων Νοσοκομειακών Μονάδων
Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος έχουν ως εξής:
1. Βασίζεται στο Διαδίκτυο 2. Ελάχιστο λογισμικό για το απομακρυσμένο άκρο (χρήστη) 3. Απλό στην εγκατάσταση 4. Απομακρυσμένη διαμόρφωση συστήματος
Ενδεικτικές εικόνες από την
εφαρμογή τηλεμετρίας
MedicaTrack

## Slide 17: Υποδομή Δικτύου
Ηλεκτρονική Κάρτα που υποστηρίζει
την εφαρμογή από την πλευρά του χρήση.

## Slide 18: Δυνατότητες Συστήματος Τηλεμετρίας Medicatrack
Μέτρηση πίεσης και στάθμης δεξαμενής
Αποστολή e-mail και SMS ειδοποιήσεις ανά υπεύθυνο Μηχανικό
Καταγραφή δεδομένων για τις στατιστικές και Logistics
Διαμόρφωση και διαχείριση απομακρυσμένων συσκευών
Παροχή υπηρεσιών service σε επίπεδο μηχανικών και χρηστών
Κατηγοριοποίηση Χρηστών: Super Admin – Admin – User
Εικονικά Gadgets - Πραγματική Οπτική Παρουσίαση των Μετρητών
Γραφήματα ανά ημέρα / εβδομάδα / μήνα / έτος
Χάρτης
Διαχείριση της βάσης του πελάτη
Πρόσβαση συσκευών ανά πελάτη
Πληροφορίες για το γέμισμα της δεξαμενής

## Slide 19: Πλεονεκτήματα Συστήματος Τηλεμετρίας Medicatrack
Παράδειγμα εφαρμογής:
SMS ειδοποίηση για χαμηλή πίεση δικτύου οξυγόνου την
14η Δεκεμβρίου 2012.
(G. MOLAOI, LOW ALARM SIGNAL: O2 (AN1), 4,0 bar)
Πλεονεκτήματα Συστήματος:
1. Αποδεδειγμένη τεχνολογία 2. Δεν έχει downtime
(χρόνος εκτός λειτουργίας) 3. Εύκολο στην εγκατάσταση
4. Σταθερό - ενημερώσεις λογισμικού
εύκολα μέσω του διαδικτύου 5. Διαμόρφωση εξ αποστάσεως 6. Υποστήριξη

## Slide 20
Εφαρμογή MedicaTrack
http://www.medicatrack.com/medica/Login.php

## Slide 22
LiveMonitoring
Index - Δίνεται η θέση κατάταξης στο σύνολο των πελατών που έχουν την εφαρμογή με βάσει την ημερομηνία λειτουργίας.
Type - Δίνεται ο τύπος προς παρακολούθηση. Π.χ. δεξαμενή υγρού οξυγόνου.
Device Name – Δίνεται το όνομα της περιοχής.
Location – Δίνεται τοποθεσία που έχει γίνει η εγκατάσταση.
Status – Κατάσταση συστήματος. Πράσινο led / κανονική λειτουργία και κόκκινο led / σφάλμα
Alarms – Κατάσταση συναγερμών. Πράσινο led / απουσία συναγερμού και κόκκινο led / συναγερμός
Options – Επιλογές για επιπλέον πληροφορίες

## Slide 23
Δίνονται οι τρέχουσες τιμές πιέσεων για το δίκτυο του οξυγόνου, του πρωτοξειδίου και του πεπιεσμένου ιατρικού αέρα.
Επίσης δίνονται στοιχεία για την ημερομηνία και την ώρα.
Πίεση δικτύου Ο2 στα 7.8 Bar
Πίεση δικτύου N2Ο στα 6.8 Bar
Πίεση δικτύου πεπιεσμένου ιατρικού αέρα στα 7.1 Bar
Ημερομηνία καταγραφής – Τρίτη 07 Απριλίου και ώρα 22:45

## Slide 25
Δίκτυο οξυγόνου
Πρωτοξειδίου
Ιατρικού αέρα

## Slide 27
βύθιση του δικτύου οξυγόνου
στα 7 Bar στις 10/11/2012

## Slide 28
Select the Day to Plot Daily Data
Μεταγωγή από
Δεξαμενή σε
Συστοιχίες
Φιαλών.
Τεχνητή μεταγωγή

## Slide 29
Στο γράφημα παρουσιάζεται η σταδιακή μείωση της πίεσης του δικτύου οξυγόνου σε 12h.

## Slide 32
Device Information/MedicaTrack

## Slide 33
Device Information /MedicaTrack History
Ανανέωση ανά 10 λεπτά

## Slide 34
Device Information /Device Map

## Slide 35
Device Information / View Device Registration

## Slide 36: Φωτογραφίες Νοσοκομείου Μολάων
Οικίσκος αερίων
Κέντρο κενού
Κέντρο πεπ. Ιατρ. αέρα
Δεξαμενή υγρού οξυγόνου

## Slide 37
Κέντρου οξυγόνου (φιάλες)
Κέντρο πρωτοξειδίου
Τρίτη πηγή
Φωτογραφίες Νοσοκομείου Μολάων

## Slide 38
GSM Module και κεραία
GSM Module
Φωτογραφίες Νοσοκομείου Μολάων

## Slide 39
Σας ευχαριστώ πολύ
Σας ευχαριστώ πολύ
Δημήτριος Τσορομώκος
dtsoromok@uop.gr